- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

| Έργο: | ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΦΜ.1 (ΚΤΙΡΙΟ 2) |
| --- | --- |
| Ιδιοκτήτης: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| Διεύθυνση: |  |
| Μελετητές: | BETAPLAN ΑΕΜ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ, Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ |
| Ημερομηνία: | 30/05/2014 |

Ecoline by ACE HELLAS. Τηλ. 2106068600 www.ace-hellas.gr Αριθμός Εγκρισης Λογισμικού : 153 / 10 - 02 - 2011 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89) , για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10Α του νόμου 3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β 407/9.4.2010) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες. Ειδικότερα, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης βασίζεται στις εξής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. :

- 20701-1/2010: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»,

- 20701-2/2010: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»,

- 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων».

Η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων (Π.Η.Σ.) πέραν του άμεσου κέρδους, εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θέρμανσης (Σ.Η.Θ.) θα καλυφθεί στην αμέσως επόμενη φάση με την έκδοση των ακόλουθων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. που θα καθορίσουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τις προδιαγραφές των σχετικών μελετών - εγκαταστάσεων :

- 20701-Χ/2010: «Βιοκλιματικός σχεδιασμός».

- 20701-Χ/2010: «Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. σε κτήρια».

- 20701-Χ/2010: «Εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ. σε κτήρια».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ.1603/4.10.2010: «Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 «Σχεδιασμός Κτιρίου», απαιτείται συστηματική προσέγγιση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου με επαρκή τεχνική τεκμηρίωση, στη βάση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και έως την έκδοση σχετικής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί (πολεοδομικού, τεχνικού, αισθητικού, οικονομικού χαρακτήρα, κ.ά.) που ενδεχομένως αποκλείουν την εφαρμογή της βέλτιστης ενεργειακά λύσης, υποβάλλεται υποχρεωτικά Τεχνική Έκθεση, η οποία θα τεκμηριώνει επαρκώς τους λόγους μη εφαρμογής κάθε μίας από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτιρίου, μέσω:

- του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά.,

- της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και πλαισίου,

- της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας, της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά. και

- της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

# 2.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σε αυτήν τη ενότητα, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του υπό μελέτη κτιρίου, σχετικά με τη θέση του και το περιβάλλοντα χώρο, τη χρήση και το προφίλ λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων (χώρων) του.

- 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται Πάτρα. Πρόκειται για κτίριο  με 1 Θερμαινόμενη ζώνη και  καμία μη Θερμαινόμενη ζώνη. Η κύρια χρήση του κτηρίου είναι Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως περιγράφεται στην αρχιτεκτονική μελέτη, τα δύο μεγάλα αμφιθέατρα χωροθετούνται συμμετρικά στο κυρίως κτίριο (κτίριο 1). Πρόκειται για ισόγεια κτίρια με χρήση αμφιθεάτρων (κτίριο 2 και κτίριο 3).

Στο σχήμα 1.1. φαίνεται ο χωρισμός του κτιρίου σε ζώνες ανάλογα με τις χρήσεις των χώρων. Η παρούσα μελέτα αφορά το αμφιθέατρο ΑΦΜ.1 (κτίριο 2).

Το ωράριο λειτουργίας του κτιρίου λαμβάνεται όπως ορίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.

Πίνακας 2.1. Επιμέρους χρήσεις χώρων του κτιρίου και επιφάνειες αυτών.

| Ζώνη | Χρήση | Επιφάνεια [m2] |
| --- | --- | --- |
| Ζώνη 1 | Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας | 313,29 |

| Θερμαινόμενη Επιφάνεια (m²) | 313,29 | Θερμαινόμενος Ογκος (m³) | 1610,43 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψυχόμενη Επιφάνεια (m²) | 313,29 | Ψυχόμενος Ογκος (m³) | 1610,43 |
| Συνολική Επιφάνεια (m²) | 313,29 | Συνολικός Ογκος (m³) | 1610,43 |

- Σχήμα 1.1. Χωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες

- 2.2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το οικόπεδο που χωροθετείται το κτίριο επιφάνειας 5 στρεμμάτων, αφήνει σχετικά περιορισμένο ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο, για πρόσβαση, χώρους κυκλοφορίας, πρασίνου και ιδιαίτερα μικρό αριθμό χώρων στάθμευσης.

- Ο κεντρικός άξονας του κτιρίου έχει απόκλιση 45 από τον άξονα Βορρά-Νότου.

Στο σχήμα 2.1 που ακολουθεί δίνεται τοπογραφικό με την ακριβή θέση του κτηρίου στο οικόπεδο όπου φαίνονται οι αποστάσεις που θα έχει σε σχέση με τα γειτονικά κτήρια.

- Σχήμα 2.1. Τοπογραφικό διάγραμμα με τις αποστάσεις και τα ύψη των γειτονικών κτιρίων

# 3.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. το κτίριο πρέπει να σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψη :

- την χωροθέτηση του κτιρίου και τον προσανατολισμό του στο οικόπεδο,

- την εσωτερική χωροθέτηση χώρων λόγω λειτουργιών του κτιρίου.

- την κατάλληλη χωροθέτηση των ανοιγμάτων για επαρκή ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και φυσικό δροσισμό καθώς και την ηλιοπροστασία τους,

- την ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός παθητικού ηλιακού συστήματος, ενός εκ των οποίων δύναται να είναι το σύστημα του άμεσου κέρδους,

- διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Εν.Α.Κ. τα περιεχόμενα της ενεργειακής μελέτης τα οποία λαμβάνονται υπόψη και για τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι τα ακόλουθα:

  - Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και των ανοιγμάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός, συντελεστές σκίασης κ.α.),

  - Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και του προσανατολισμού του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών, με διαγράμματα ηλιασμού λαμβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόμηση,

  - Τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης της φύτευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του μικροκλίματος,

  - Τεκμηρίωση του σχεδιασμού και χωροθέτησης των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού (ποσοστό, τύπος και εμβαδόν διαφανών επιφανειών ανά προσανατολισμό),

  - Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού),

  - Περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστημάτων για τη χειμερινή και θερινή περίοδο: υπολογισμός επιφάνειας παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου και έμμεσου κέρδους (κατακόρυφης / κεκλιμένης / οριζόντιας επιφάνειας), για τα συστήματα με μέγιστη απόκλιση έως 30ο από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας της όψης,

  - Περιγραφή των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτιρίου ανά προσανατολισμό: διαστάσεις και υλικά κατασκευής, τύπος (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατακόρυφα, συμπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύπτοντος ποσοστού σκίασης για

- την 21η Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο: μικρότερη διάρκεια ημέρας και χαμηλότερη θέση ήλιου).

- την 21η Ιουνίου, (θερινό ηλιοστάσιο: μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και υψηλότερη θέση ήλιου).

  - Γενική περιγραφή των τεχνικών εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού.

  - Σχεδιαστική απεικόνιση με κατασκευαστικές λεπτομέρειες της θερμομονωτικής στρώσης, των παθητικών συστημάτων και των συστημάτων ηλιοπροστασίας στα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κατόψεις, όψεις, τομές).

3.1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Όπως αναφέρθηκε, το κτίριο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο εντός του χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών και θα βρίσκεται σε απόσταση από τα υπόλοιπα κτίρια. Λόγω της χρήσης του κτιρίου 3, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ηλιασμού. Το κτίριο χωροθετείται με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η λειτουργική του συνέχεια με το κεντρικό κτίριο.

Στο τεύχος των υπολογισμών δίνεται ο σκιασμός του οικοπέδου την 21η Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου για τις ώρες 9:00, 12:00 και 15:00 (ηλιακός χρόνος). Στο σχέδιο σκιασμού του οικοπέδου δίνεται το αζιμούθιο του ήλιου για τις προαναφερθείσες ώρες και μέρες, ενώ στο σχέδιο σκιασμού των όψεων δίνεται το ηλιακό ύψος για την 21η Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου, για τη ανατολική όψη στις 09:00, για τη νότια στις 12:00 και για τη δυτική στις 15:00.

Αντίθετα το σχέδιο σκιασμού των όψεων που συνοδεύει τη παρούσα μελέτη αποτελεί απαραίτητο συστατικό της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης. Οι γωνίες που αποτυπώνονται στο σχέδιο είναι οι κατακόρυφες γωνίες σκιάς (Vertical Shadow Angle) και υπολογίζονται από την σχέση:

VSA = arctan (tan(α)/cosHSA)	[3.1]

όπου:

α - το ηλιακό ύψος και υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση 4.11 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 και

HSA - η οριζόντια γωνία σκιάς (Horizontal Shadow Angle). Η οριζόντια γωνία σκιάς (HSA) υπολογίζεται από τη σχέση:

HSA= |γs-γ| < 90ο	[3.2]

όπου:

γs - το ηλιακό αζιμούθιο και υπολογίζεται σύμφωνα με της σχέση 4.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010

γ - το αζιμούθιο της όψης.

Στις παραπάνω σχέσεις καθώς και στις σχέσεις 4.11 και 4.12 της T.O.T.E.E. η αφετηρία μέτρησης του αζιμούθιου ορίζεται ο νότος, και λαμβάνει θετικές και αρνητικές τιμές.

3.2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Ο εσωτερικός σχεδιασμός και οι διαμόρφωση των χώρων στο κτίριο, έγιναν με γνώμονα τη μέγιστη εκμετάλλευση ή την αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας ανάλογα με την εποχή.

- 3.3. ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Ως μέσο ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων επιλέχθηκαν τα σκίαστρα. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό, έγινε μελέτη σκίασης  και προέκυψαν τα προτεινόμενα σε διαστάσεις και θέσεις σκίαστρα .Σε συνδυασμό με την κινητή ηλιοπροστασία, η οποία όμως δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τους υπολογισμούς της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, εκτιμάται ότι προσφέρουν επαρκή προστασία. Πιο συγκεκριμένα, ο σκιασμός  φαίνεται αναλυτικά για κάθε άνοιγμα, για την 21η Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου στα σχέδια σκιασμού των ανοιγμάτων. Σε όλα τα σχέδια δίνεται το ηλιακό αζιμούθιο για τις ίδιες μέρες και ώρες. Ο σκιασμός των ανοιγμάτων με βάση τα σχέδια σκιασμού τους κρίνεται επαρκής.

Παρατήρηση: Οι γωνίες που αποτυπώνονται στο σχέδιο είναι οι κατακόρυφες γωνίες σκιάς που υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση [3.1] της παρούσας μελέτης.

- 3.4.ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Λόγω της χρήσης του κτιρίου ως αμφιθέατρο  δεν είναι αναγκαία η πρόνοια για άπλετο φυσικό  φωτισμό. Έχουν προβλεφθεί επαρκή ανοίγματα για το φυσικό φωτισμό του αμφιθεάτρου, όταν αυτό είναι επιθυμητό.

3.5.ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

Λόγω της χρήσης του κτιρίου ως έχουν επιλεγεί περιορισμένα ανοίγματα ανάλογα με τις επιθυμητές συνθήκες του αμφιθεάτρου. Τα ανοίγματα αυτά είναι πλήρως ανοιγόμενα ώστε να επιτυγχάνεται φυσικός αερισμός και δροσισμός..

- 3.6.ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η επαρκής ποσότητα ανοιγμάτων στη νότια όψη συνδυάζεται με βαριά υλικά υψηλής θερμοχωρητικότητας και με ισχυρή θερμομόνωση, ούτως ώστε το κτίριο να μπορεί να λειτουργήσει ως συλλέκτης, αποθήκη και παγίδα ηλιακής ενέργειας.

3.7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ

Λόγω της περιορισμένης επιφάνειας του οικοπέδου και του μεγέθους του κτιρίου, δεν θα γίνει φύτευση υψηλών δένδρων. Αντίθετα θα επιλεγούν χαμηλές πόες και χαμηλά φυτά με μικρές απαιτήσεις σε νερό, οι οποίες θα λειτουργήσουν βελτιωτικά στο μικροκλίμα της περιοχής.

# 4.ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την Κ.Εν.Α.Κ. όλα τα δομικά στοιχεία ενός νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου οφείλουν να πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του πίνακα 4.1

Πίνακας 4.1. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη.

| Δομικό στοιχείο | Σύμβολο | Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας [W/(m2·k]. Ζώνη Α; Ζώνη Β; Ζώνη Γ; Ζώνη Δ. |
| --- | --- | --- |
| Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) | UV_D | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | UV-W | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πυλωτή) | UV_DL | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους | UV_G | 1,20 | 0,90 | 0,75 | 0,70 |
| Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος ή με μη θερμαινόμενους χώρους | UV_WE | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,70 |
| Ανοίγματα (παράθυρα, μπαλκονόπορτες κ.α.) | Uv-f | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 |
| Γυάλινες προσόψεις κτηρίων μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες | Uv_gf | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,80 |

Ταυτόχρονα η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του εξεταζόμενου κτιρίου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια του πίνακα 4.2:

Πίνακας 4.2. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um κτιρίου, ανά κλιματική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτιρίου προς τον όγκο του.

| Λόγος F/V [ m-1] | Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um [W/(m2·k]. Ζώνη Α; Ζώνη Β; Ζώνη Γ; Ζώνη Δ. |
| --- | --- |
| < 0,2 |  | 1,26 | 1,14 | 1,05 | 0,96 |
| 0,3 |  | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| 0,4 |  | 1,15 | 1,03 | 0,95 | 0,87 |
| 0,5 |  | 1,09 | 0,98 | 0,90 | 0,83 |
| 0,6 |  | 1,03 | 0,93 | 0,86 | 0,78 |
| 0,7 |  | 0,98 | 0,88 | 0,81 | 0,73 |
| 0,8 |  | 0,92 | 0,83 | 0,76 | 0,69 |
| 0,9 |  | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 0,64 |
| > 1,0 |  | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,60 |

Ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

- Υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας U όλων των δομικών στοιχείων και ελέγχεται η συμμόρφωση του στα όρια των απαιτήσεων του πίνακα 4.1.

- Υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιρίου Um και ελέγχεται η συμμόρφωση του στα όρια των απαιτήσεων του πίνακα 4.2.

1. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικού στοιχείου

Ο υπολογισμός τόσο των συντελεστών θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων, όσο και του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um του κτηρίου, γίνεται βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010.

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 η γενική σχέση υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων είναι:

[4.1]

όπου,

dj			το πάχος της ομογενούς και ισότροπης στρώσης δομικού υλικού j,

λj			ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του ομογενούς και ισότροπου υλικού j,

Ri και Ra	οι αντιστάσεις θερμικής μετάβασης εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου και

Rδ			η θερμική αντίσταση κλειστού διάκενου αέρα

Αντίστοιχα, ο συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς δομικού στοιχείου Uw δίνεται από τη σχέση:

[4.2]

όπου,

Uf			ο συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου του κουφώματος,

Ug			ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος

Αf			το εμβαδόν επιφάνειας του πλαισίου του κουφώματος,

Αg			το εμβαδόν επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώματος,

Lg			το μήκος της θερμογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώματος και

Ψg			ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει τόσο για τα διαφανή όσο και για τα αδιαφανή δομικά στοιχεία να ισχύει:

U<=Uδ.σ,max 	 [4.3]

όπου

U			ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας δομικού στοιχείου όπως υπολογίστηκε βάσει των σχέσεων [4.1] ή [4.2] και

Uδ.σ,max	η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για το δομικό στοιχείο [πίνακας 4.1].

2. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου

Εφόσον κάθε δομικό στοιχείο καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 4.1, απαιτείται και το κτήριο στο σύνολό του να παρουσιάζει ένα ελάχιστο βαθμό θερμικής προστασίας. Ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας του κτηρίου δίνεται από τη σχέση:

[4.4]

όπου:

Αj			το εμβαδό δομικού στοιχείου j

Uj			o συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου j,

Ψi			ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας i,

li			το μήκος της θερμογέφυρας i και

b			μειωτικός συντελεστής

Σε κάθε περίπτωση πρέπει:

Um<=Um,max	  [4.5]

Όπου Um,max 	είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου και δίνεται στον πίνακα 4.1.

Σε περίπτωση που Um>Um,max ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια εκ των τριών παρακάτω επιλογών ή συνδυασμό τους και να αρχίσει εκ νέου τον υπολογισμό:

- να βελτιώσει τη θερμική προστασία των αδιαφανών δομικών στοιχείων,

- να βελτιώσει τη θερμική προστασία των διαφανών δομικών στοιχείων,

- να μειώσει τη δημιουργία θερμογεφυρών στο κτηριακό κέλυφος, τροποποιώντας τον σχεδιασμό των δομικών στοιχείων στα οποία οφείλονται αυτές.

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» για τον υπολογισμός των θερμογεφυρών, ο μελετητής έχει δύο επιλογές:

- να επακολουθήσει την απλουστευμένη μέθοδο με χρήση του πίνακα 15, της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010

- να κάνει αναλυτικά τους υπολογισμούς με χρήση των πινάκων 16α έως και 16λ της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010.

Ο μειωτικός συντελεστής b υπολογίζεται με χρήση της σχέσης 2.21 της Τ.Ο.Τ.Τ.Ε. 20701-2/2010. Εναλλακτικά, και για λόγους απλοποίησης, μπορεί να θεωρηθεί ίσος με 0,5.

Στην παρούσα μελέτη ακολουθείται η αναλυτική μέθοδος υπολογισμού των θερμογεφυρών.

- 4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ.

Το κτίριο θα κατασκευαστεί στη Πάτρα οπότε βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. ανήκει στη κλιματική Ζώνη Β. Κάθε δομικό στοιχείο πρέπει να έχει συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από αυτούς που δίνονται στον πίνακα 4.1 για τη κλιματική Ζώνη Β.

Σχήμα 4.1. Θερμαινόμενοι χώροι του κτιρίου. Με κόκκινη γραμμή σημειώνεται η θερμομόνωση.

Σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου θα τοποθετηθεί ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής επιφάνειας, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της αρχιτεκτονικής μελέτης. Το δώμα του κτιρίου θα θερμομονωθεί στην άνω παρειά του, ενώ τα δάπεδα επί εδάφους ή πάνω από μη θερμαινόμενο ή εξωτερικό χώρο θα θερμομονωθούν στην κάτω παρειά τους.

Η συλλογή των γεωμετρικών δεδομένων και οι υπολογισμοί των θερμικών χαρακτηριστικών των επιφανειών του κτιρίου γίνεται έχοντας υπόψη τα εξής:

      - για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ' επέκταση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου είναι απαραίτητα όχι μόνο τα θερμικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των θερμαινόμενων χώρων, αλλά και αυτά των μη θερμαινόμενων που είναι σε επαφή με τους θερμαινόμενους,

      - τα δομικά στοιχεία του κτιρίου που γειτνιάζουν με αλλά θερμαινόμενα κτίρια, κατά τον έλεγχο θερμικής επάρκειας του κτιρίου θεωρείται ότι έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (ως να μην υπάρχουν τα γειτονικά κτήρια), ενώ για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης θεωρούνται αδιαβατικά,

      - τα δομικά στοιχεία θερμικής ζώνης του κτιρίου που γειτνιάζουν με άλλη θερμική ζώνη του ίδιου κτιρίου θεωρούνται αδιαβατικά,

      - οι αδιαφανείς και οι διαφανείς επιφάνειες έχουν ηλιακά κέρδη τα οποία εξαρτώνται από τον προσανατολισμό και τον σκιασμό τους,

      - σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 για λόγους απλοποίησης, για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, για κατακόρυφα δομικά αδιαφανή στοιχεία με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 0,60 W/(m2.K), ο συντελεστής σκίασης δύναται να θεωρηθεί ίσος με 0,9.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στο Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας.

Πίνακας 4.3. Συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου.

| Δομικό Στοιχείο | Φύλλο ελέγχου | U [W/(m2K)] | Umax [W/(m2K)] [Πίνακας 4.1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Δώμα μη Βατό | 1 | 0,418 | 0,450 |
| Δάπεδο σε επαφή με κλειστό ΜΘΧ υπογείου | 2 | 0,463 | 0,900 |
| Ξύλινο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 3 | 0,334 | 0,900 |
| Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | 4 | 0,398 | 0,500 |
| Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | 5 | 0,450 | 0,500 |

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 για τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών με τιμή λ<=0,18W/(m.K) οι τιμές που δίνονται στον πίνακα 2 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. είναι ενδεικτικές. Οι τιμές που ελήφθησαν υπόψη για τα θερμομονωτικά υλικά προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και με ευθύνη των μελετητών. Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής και πριν το κλείσιμο του φακέλου του κτηρίου στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των θερμομονωτικών υλικών καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.

Με βάση τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010, οι συντελεστές θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου και στον υπολογισμό κατανάλωσης ενέργειας, είναι οι ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας U' και όχι αυτοί που δίνονται στον πίνακα 4.2. Ο αναλυτικός υπολογισμός τους γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στην ενότητα 2.1.6 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 και δίνεται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Πίνακας 4.4. Ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου.

| Δομικό Στοιχείο | U [W/(m2K)] | Επιφάνεια [m2] | Κ. Βάθος [m] | Α. Βάθος [m] | Περίμετρος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζώνη 1/Ε1/Δάπεδο αμφιθεάτρου Ξύλινο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 0,3337 | 313,29 | 0,00 |  | 70,80 |

- 4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το κτίριο θα λειτουργήσει ως Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.,  για τη κλιματική Ζώνη Β τα κουφώματα που θα τοποθετηθούν οφείλουν να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας U<=3,00  W/(m2K).

Για τα κουφώματα του κτιρίου επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή μέσου πλάτους 10cm, με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf = 2.6 ανάλογα τον τύπο του κουφώματος. Οι υαλοπίνακες θα έχουν πάχος 4-16-3/6 για λόγους ασφαλείας. Ο συντελεστής που επιλέγεται για τους υαλοπίνακες είναι  Ug= 1,6.

Ο υπολογισμός του U των κουφωμάτων έγινε βάσει της σχέσης 4.2 και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνονται αναλυτικά στο Τευχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Στον πίνακα 4.5 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων του κτηρίου της μελέτης. Όπως φαίνεται στους πίνακες, οι τιμές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Ο μελετητής εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές θερμοπερατότητας της σήμανσης CE των κουφωμάτων. Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωμάτων καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήμανση CE των κουφωμάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθμ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Πίνακας 4.5. Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων κτηρίου.

| α/α κουφώματος | Πλάτος ανοίγματ. [m] | Ύψος ανοίγματ [m] | Εμβαδό κουφώματος [m2] | U [W/(m2K)] | U max [W/(m2K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Επίπεδο 1 Bορ. Οψη 1 / 9 | 1,80 | 2,20 | 3,96 | 2,31 | 3,0000 |
| 2. Επίπεδο 1 Aνατ. Οψη 2 / 8 | 1,60 | 2,20 | 3,52 | 2,36 | 3,0000 |
| 3. Επίπεδο 1 Νοτ. Οψη 3 / 9 | 1,60 | 2,20 | 3,52 | 2,36 | 3,0000 |
| 4. Επίπεδο 1 Νοτ. Οψη 3 / 20 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 5. Επίπεδο 1 Νοτ. Οψη 3 / 21 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 6. Επίπεδο 1 Νοτ. Οψη 3 / 22 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 7. Επίπεδο 1 Νοτ. Οψη 3 / 23 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 8. Επίπεδο 1 Νοτ. Οψη 3 / 24 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 9. Επίπεδο 1 Δυτ. Οψη 4 / 8 | 1,60 | 2,20 | 3,52 | 2,36 | 3,0000 |
| 10. Επίπεδο 1 Δυτ. Οψη 4 / 16 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 11. Επίπεδο 1 Δυτ. Οψη 4 / 17 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 12. Επίπεδο 1 Δυτ. Οψη 4 / 18 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 13. Επίπεδο 1 Δυτ. Οψη 4 / 19 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |
| 14. Επίπεδο 1 Δυτ. Οψη 4 / 20 | 0,90 | 1,50 | 1,35 | 2,38 | 3,0000 |

- 4.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του λόγου της εξωτερικής περιβάλλουσας επιφάνειας των θερμαινόμενων τμημάτων του κτιρίου προς τον όγκο τους. Στο Τεύχος Υπολογισμών δίνεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του λόγου Α/V.

Όπως προέκυψε A/V = 0,6122 m-1 το οποίο από τον πίνακα 4.1 αντιστοιχεί σε μέγιστο επιτρεπτό Um,max = 0,92  W/(m2K). Στον πίνακα 4.6 δίνονται συγκεντρωτικά τα εμβαδά των δομικών στοιχείων, τα αθροίσματα των UxA, καθώς και τα αθροίσματα των Ψxl. Όπως προκύπτει, ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιρίου ισούται με:

Um = 524,25/985,84=    0,5318 W/(m2K)  <=  Um,max = 0,92  W/(m2K)

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. για τον μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας Um, το κτίριο είναι επαρκώς μονωμένο. Στο τεύχος υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί.

Πίνακας 4.6. Συγκεντρωτικά στοιχεία κτιρίου.

| Είδος - Χώρος | Επιφάνεια Ai (m²) | Συντελεστής Θερμοπερατ. U W/(m²k) | Ai * Ui (W/K) | bu | Ai * Ui * bu (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΖΩΝΗ : Ζώνη 1 |  |  |  |  |  |
| Τοιχοποιείες | 331,24 | 0,4313 | 142,8490 | 1,00 | 142,8490 |
| Ανοίγματα | 28,02 | 2,3629 | 66,2078 | 1,00 | 66,2078 |
| Οροφές | 313,29 | 0,4181 | 130,9865 | 1,00 | 130,9865 |
| Δάπεδο (επί εδάφους) | 313,29 | 0,3337 | 104,5449 | 1,00 | 104,5449 |
| Θερμογέφυρες |  |  | 79,6600 | 1,00 | 79,6600 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 985,84 |  | 524,2482 |  | 524,2482 |

#### 4.4.1. Κατασκευαστικές Λύσεις Που Υιοθετήθηκαν Για Τη Μείωση Των Θερμικών Απωλειών Λόγω Θερμογεφυρών

Το κτίριο θερμομονώνεται εξωτερικά με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με αποτέλεσμα οι θερμογέφυρες να έχουν ιδιαίτερα μειωμένες τιμές στα περισσότερα σημεία. Τα κουφώματα τοποθετούνται στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας. Για την μείωση των απωλειών, έχει επιλεγεί συνέχεια της εξωτερικής θερμομόνωσης  στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι των ανοιγμάτων.

# 5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους, όπως:

- Όπου τοποθετούνται κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) ή μονάδες παροχής νωπού αέρα ή μονάδες εξαερισμού και όσες από αυτές λειτουργούν με νωπό αέρα > 60% της παροχής τους, πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

- Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης- κλιματισμού και ΖΝΧ, πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη θερμομόνωση που καθορίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Ιδιαίτερα τα δίκτυα που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους θα διαθέτουν κατ' ελάχιστον θερμομόνωση πάχους 19mm για θέρμανση-ψύξη-κλιματισμό και 13mm για ΖΝΧ, με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) στους 20°C (ή ισοδύναμα πάχη άλλου πιστοποιημένου θερμομονωτικού υλικού).

- Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) και ελάχιστο πάχος 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm (ή ισοδύναμα πάχη άλλων πιστοποιημένων θερμομονωτικών υλικών).

- Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου θα διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής σε μερικά φορτία, ή άλλο πιστοποιημένο ισοδύναμο σύστημα.

- Σε μεγάλα δίκτυα ανακυκλοφορίας ΖΝΧ ανά κλάδους, θα χρησιμοποιούνται κυκλοφορητές με ρύθμιση στροφών ανάλογα με τη ζήτηση σε ΖΝΧ.

- Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από (1,15 Χ 1/η), όπου «η» είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3.

- Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα πρέπει να έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/W. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών.

- Σε κτήρια με πολλές ιδιοκτησίες και κεντρικά συστήματα, επιβάλλεται αυτονομία θέρμανσης, ψύξης, καθώς και ΖΝΧ (όπου εφαρμόζεται κεντρική παραγωγή) και εφαρμόζεται κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση.

- Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου τουλάχιστον ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη κτιρίου.

- Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο 0,95.

Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ

#### 5.1.1. Ελάχιστες Προδιαγραφές Συστήματος Θέρμανσης και Ψύξης Χώρων

Ο κλιματισμός (ψύξη – θέρμανση) του αμφιθέατρου, σύμφωνα με τη μελέτη θέρμανσης, γίνεται με  σύστημα ALL-AIR από την ΚΚΜ – 3. H KKM-3 τοποθετείται στο δώμα.

Η παραπάνω ΚΚΜ τροφοδοτείται με ψυχρό και θερμό νερό από το δώμα όπου τοποθετούνται οι κεντρικοί συλλέκτες διανομής.

Το ψυχρό - θερμό νερό παράγεται από δύο αντλίες θερμότητας.

Οι κυκλοφορητές που εξυπηρετούν τα κυκλώματα ψυχρού – θερμού νερού της ΚΚΜ είναι μεταβλητής παροχής, οι δε βάνες ρύθμισης είναι δίοδες αναλογικής ρύθμισης  για την σωστή ανακυκλοφορία του ψυχρού – θερμού νερού.

Η ύγρανση της ΚΚΜ γίνεται με υγραντές νερού, που τροφοδοτούνται με νερό δικτύου, από το υδροστάσιο του υπογείου.

Η ρύθμιση της λειτουργίας των μηχανημάτων του κλιματισμού γίνεται με τη βοήθεια της εγκατάστασης BMS.

#### 5.1.3. Ελάχιστες Προδιαγραφές Συστήματος Αερισμού

Το κτίριο, αναλόγως τη χρήση του, καλύπτει τις ανάγκες για τον αερισμό μέσω ελάχιστου φυσικού ή τεχνικού αερισμού του κτιρίου, και σύμφωνα πάντα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 (παρ. 2.4.3, πίνακας 2.3). Τα στοιχεία του συστήματος αερισμού ακολουθούν πιο κάτω.

Πίνακας 5.1.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος Αερισμού.

| Ζώνη | Χρήση | Τύπος αερισμού | Απαίτηση για νωπό αέρα [m3/h/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ζώνη 1 | Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας | Φυσικός | 11,00 |

- 5.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.5 (πίνακας 2.5) της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ανα χρήση δεν υπάρχει απαίτηση για ζεστό νερό χρήσης.

- 5.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η κύρια χρήση του κτιρίου είναι Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο χώρο του αμφιθεάτρου, σύμφωνα με την μελέτη φωτισμού, θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα τύπου SPOT με λαμπτήρες LED. Για επιθυμητή στάθμη φωτισμού 500 lux, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701 1/2010 (πίνακας 2.4), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών για την κάλυψη του γενικού φωτισμού στo χώρο τoυ αμφιθεάτρου υπολογίζεται στα 1,40 kW.

Πίνακας 5.5. Δεδομένα για το σύστημα φωτισμού του κτιρίου.

| Ζώνη | Ζώνη 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Χρήση θερμικής ζώνης | Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας |  |
| Εγκατεστημένη ισχύς (kW ) | 1,40 |  |
| Περιοχή φυσικού φωτισμού(%) | 60 |  |
| Συντελεστής αυτοματισμού ελέγχου φυσικού φωτισμου, Fd | 0,80 (αυτόματος έλεγχος) |  |
| Συντελεστής αυτοματισμού ανίχνευσης κίνησης, Fo | 0,95 (αυτόματη έναυση/ρύθμιση φωτεινής ροής) |  |
| Σύστημα απομάκρυνσης εκλυόμενης θερμότητας από τα φωτιστικά | ΟΧΙ |  |
| Φωτισμός ασφαλείας | ΝΑΙ |  |
| Σύστημα εφεδρείας | ΝΑΙ |  |

Για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού κατά την διάρκεια της ημέρας, προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου των φωτιστικών στη ζώνη φυσικού φωτισμού που αποτελείται από αισθητήρα φυσικού φωτισμού και αυτόματους διακόπτες σβέσης. Τα φωτιστικά στο αμφιθέατρο ντιμάρονται, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να σβήνουν τα φωτιστικά κοντά στα παράθυρα ανάλογα της εντάσεως φωτισμού του αμφιθεάτρου. Σε κάθε αμφιθέατρο υπάρχουν δυο χειριστήρια φωτισμού, ένα στην έδρα και ένα στην είσοδό του.

5.4. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

Στο κτίριο εφαρμόζεται διόρθωση (συνφ) 200kVAR λόγω της υψηλής  εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος.

# 6.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ., για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτηρίων εφαρμόζεται η μέθοδος ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 καθώς και των υπολοίπων υποστηρικτικών προτύπων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα 1 του ίδιου κανονισμού. Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, οι θερμικές ζώνες ενός κτιρίου θεωρούνται θερμικά ασύζευκτες.

Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου έγιναν με την χρήση του υπολογιστικού εργαλείου ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών του νόμου 3661/2008, του Κ.Εν.Α.Κ. και της αντίστοιχης Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.

Για τους επιμέρους υπολογισμούς και τη διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτιρίου (εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, κ.ά.), χρησιμοποιήθηκαν αναλυτικές μέθοδοι και τεχνικές οδηγίες, όπως εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους.

- 6.1.ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή της Πάτρα, είναι ενσωματωμένα σε βιβλιοθήκη του λογισμικού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, «Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών». Για τους υπολογισμούς λαμβάνονται υπ' όψη η μέση μηνιαία θερμοκρασία, η μέση μηνιαία ειδική υγρασία, καθώς και η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιες επιφάνειες και σε κατακόρυφες επιφάνειες για όλους του προσανατολισμούς, για την περιοχή Πάτρα Το υψόμετρο της περιοχής όπου θα κατασκευασθεί το κτίριο είναι  κάτω από τα 500m. Η περιοχή ανήκει στην κλιματική   Ζώνη Β .

- 6.2.ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται ανά κύρια χρήση και για ξεχωριστές ιδιοκτησίες (Ν. 3851/2010-ΦΕΚ 85), ανεξαρτήτως εάν τα τμήματα του κτιρίου που αφορούν στις χρήσεις/ιδιοκτησίες εξυπηρετούνται από το ίδιο σύστημα θέρμανσης/ψύξης.

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κάθε τμήματος του κτιρίου με διαφορετική κύρια χρήση, προσδιορίστηκαν τα δεδομένα των διαφόρων παραμέτρων και τεχνικών μεγεθών όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ. και στην σχετική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού στο συγκεκριμένο κτίριο και ανά τμήμα μελέτης, λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι και δεδομένα:

- Οι χρήσεις του κτιρίου, Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  .,

- Οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, κ.ά.) και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κτιρίου (ωράριο, εσωτερικά κέρδη κ.ά.).

- Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου (θερμοκρασία, σχετική και απόλυτη υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία).

- Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (σχήμα και μορφή κτιρίου, διαφανείς και μη επιφάνειες, σκίαστρα κ.ά.), ο προσανατολισμός τους, τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δομικών στοιχείων (π.χ. εσωτερικοί τοίχοι) και άλλα.

- Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών (διαφανών και μη) στοιχείων του κτιριακού κελύφους: θερμοπερατότητα, θερμική μάζα, απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, κ.ά.

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων: ο τύπος της μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας, η απόδοσή της, οι απώλειες στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού, ο τύπος των τερματικών μονάδων, κ.ά.

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης/κλιματισμού χώρων: ο τύπος των μονάδων παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, η απόδοσή τους, οι απώλειες στο δίκτυο διανομής, ο τύπος των τερματικών μονάδων, κ.ά.

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ, όπως: ο τύπος της μονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η απόδοσή της, οι απώλειες του δικτύου διανομής ζεστού νερού χρήσης, το σύστημα αποθήκευσης, κ.ά.

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισμού όσον αφορά τους χώρους των καταστημάτων.

- Τα παθητικά ηλιακά συστήματα που έχουν επιλεγεί από την μελέτη σχεδιασμού για το κτίριο.

- Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη τμήματος του φορτίου για ΖΝΧ.

6.3. ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το εμβαδό και ο όγκος του υπό μελέτη τμήματος του κτιρίου ανά χρήστη δίνονται στον πίνακα 6.1.

- Πίνακας 6.1. Επιμέρους χρήσεις χώρων του κτιρίου  - Εμβαδό και όγκος τμήματος

| Ζώνη | Χρήση | Επιφάνεια [m2] |
| --- | --- | --- |
| Ζώνη 1 | Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας | 313,29 |

| Θερμαινόμενη Επιφάνεια (m²) | 313,29 | Θερμαινόμενος Ογκος (m³) | 1610,43 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψυχόμενη Επιφάνεια (m²) | 313,29 | Ψυχόμενος Ογκος (m³) | 1610,43 |
| Συνολική Επιφάνεια (m²) | 313,29 | Συνολικός Ογκος (m³) | 1610,43 |

#### 6.3.1. Θερμικές Ζώνες

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Εν.Α.Κ. και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, η διακριτοποίηση ενός κτιρίου σε θερμικές ζώνες γίνεται με τα εξής κριτήρια :

  - Η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να διαφέρει περισσότερο από 4 K για τη χειμερινή ή/και τη θερινή περίοδο.

  - Υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση / λειτουργία.

  - Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που καλύπτονται με διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών.

  - Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές εσωτερικών ή/και ηλιακών κερδών ή/και θερμικών απωλειών.

  - Υπάρχουν χώροι όπου το σύστημα του μηχανικού αερισμού καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου.

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 για το διαχωρισμό του κτιρίου σε θερμικές ζώνες συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

- ο διαχωρισμός του κτιρίου να γίνεται στο μικρότερο δυνατό αριθμό ζωνών, προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία στο πλήθος των δεδομένων εισόδου και στον υπολογιστικό χρόνο,

- ο προσδιορισμός των θερμικών ζωνών να γίνεται καταγράφοντας την πραγματική εικόνα λειτουργίας του κτιρίου,

- τμήματα του κτιρίου με επιφάνεια μικρότερη από το 10% της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου να εξετάζονται ενταγμένα σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη και αν οι συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή τους ως ανεξάρτητων ζωνών.

Πίνακας 6.2. Γενικά δεδομένα για τη κάθε χρήση του κτιρίου.

| Ζώνη | Ζώνη 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήση θερμικής ζώνης | Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας |  |  |  |
| Ολική επιφάνεια ζώνης (m2 ) | 313,29 |  |  |  |
| Ανηγμένη ειδική θερμοχωρητικότητα [kJ/(m .K)] | 260,000 |  |  |  |
| Κατηγορία διατάξεων αυτοματισμών ελέγχου για ηλεκτρομηχανολογικο εξοπλισμο | Τύπος Γ |  |  |  |
| Αερισμός |  |  |  |  |
| Διείσδυση αέρα (m3 /h) | 173,72 |  |  |  |
| Φυσικός αερισμός (m3/h/ m2) |  |  |  |  |
| Συντελεστής χρήσης φυσικού αερισμού |  |  |  |  |
| Αριθμός θυρίδων εξαερισμού | 0 |  |  |  |
| Αριθμός καμινάδων | 0 |  |  |  |
| Αριθμός ανεμιστήρων οροφής | 0 |  |  |  |
| Χώροι κάλυψης ανεμιστήρων οροφής |  |  |  |  |

#### 6.3.2. Εσωτερικές Συνθήκες Λειτουργίας Θερμικών Ζωνών

Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 καθορίστηκαν οι επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας και τα εσωτερικά θερμικά φορτία από τους χρήστες και τις συσκευές. Τα δεδομένα για τις συνθήκες λειτουργίας του τμήματος κατοικιών δίνονται αναλυτικά στον πίνακα 6.3.

Πίνακας 6.3. Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας.

| Ζώνη | Ζώνη 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήση θερμικής ζώνης | Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας |  |  |  |
| Ωράριο λειτουργίας | 13 |  |  |  |
| Ημέρες λειτουργίας | 5 |  |  |  |
| Μήνες λειτουργίας | 10 |  |  |  |
| Περίοδος θέρμανσης | 1/11 έως 15/4 |  |  |  |
| Περίοδος ψύξης | 15/5 έως 15/9 |  |  |  |
| Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης (oC) | 20,00 |  |  |  |
| Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης (oC) | 26,00 |  |  |  |
| Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) | 35,00 |  |  |  |
| Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) | 45,00 |  |  |  |
| Απαιτούμενος νωπός αέρας (m3/h/m2) | 11,00 |  |  |  |
| Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) | 500,00 |  |  |  |
| Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφανείας για κτίριο αναφοράς (W/m2) | 16,00 |  |  |  |
| Ετήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (m3/(m2έτος)) | 0,00 |  |  |  |
| Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης (oC) | 45.00 |  |  |  |
| Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης (oC) | 10,10 |  |  |  |
| Εκλυόμενη θερμότητα από χρήστες ανά μονάδα επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m2) | 40,00 |  |  |  |
| Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών | 0,32 |  |  |  |
| Εκλυόμενη θερμότητα από συσκευές ανά μονάδα επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m2) | 0,75 |  |  |  |
| Μέσος συντελεστής λειτουργίας συσκευών | 0,32 |  |  |  |

#### 6.3.3. Κέλυφος Κτιρίου

##### 6.3.3.1.Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου θα επιχριστούν με ανοιχτόχρωμο επίχρισμα. Όπου θεωρηθεί σκόπιμο θα χρησιμοποιηθούν ως τελική στρώση πλάκες πεζοδρομίου ή κεραμικά πλακίδια. Οι συντελεστές απορροφητικότητας και οι συντελεστές εκπομπής των δομικών στοιχείων λαμβάνονται 	από τον πίνακα 3.14 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Στον πίνακα 6.4 δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα.

- Πίνακας 6.4. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

| Τύπος | Περιγραφή | Επίπεδο Όψη | γ1 | U [W/(m2K)] | Επιφάνεια [m2] | a2 | ε3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,40 | 23,55 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 2,66 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 6,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 1,82 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 29,21 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 1,82 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,83 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,15 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,12 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 6,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 4 | 315 | 0,45 | 0,83 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 8,34 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 1,28 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 14,03 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 1,82 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,40 | 17,35 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 2,38 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,40 | 12,67 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 1,38 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,15 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 0,12 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 6,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 3 | 225 | 0,45 | 15,18 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,40 | 30,33 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 2,66 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 6,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 29,21 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 1,82 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 0,83 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 0,56 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 6,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 2 | 135 | 0,45 | 1,82 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 1,38 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 1,28 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 6,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 1,82 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 14,03 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,36 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,40 | 23,86 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 2,38 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 15,18 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Τοιχοποιία εξωτερική με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,40 | 12,23 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 0,51 | 0,40 | 0,80 |
| Τοίχος | Υποστυλώματα/δοκοί με σύστημα εξ. θερμομόνωσης | Επ.1/Οψη 1 | 45 | 0,45 | 8,34 | 0,40 | 0,80 |
| Οροφή | Δώμα μη Βατό | Επ.2/Οροφή | 0 | 0,42 | 313,29 | 0,30 | 0,80 |

1 αζιμούθιο επιφάνειας με 0=βόρεια, 90=ανατολική, 180=νότια, 270=δυτική

2 απορροφητικότητα επιφάνειας

3 συντελεστής εκπομπής επιφάνειας

##### 6.3.3.2.Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος

- Πίνακας 6.5. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος

| Τύπος | Περιγραφή | Επίπεδο Όψη | U [W/(m2K)] | Επιφάνεια [m2] | Κ. Βάθος [m] | Α. Βάθος [m] | Περίμετρος [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δάπεδο | Ξύλινο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | Επ.1/Δάπεδο αμφιθεάτρου | 0,33 | 313,29 | 0,00 |  | 70,80 |

##### 6.3.3.3.Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους

Πίνακας 6.6. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους

| Τύπος | Περιγραφή | Επίπεδο Όψη | γ1 | U [W/(m2K)] | Επιφάνεια [m2] | a2 | ε3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 6.3.3.4. Δεδομένα για διαφανή δομικά στοιχεία

Στην παράγραφο 4.3, αναφέρθηκαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο κτίριο κατά περίπτωση.

Ο συντελεστής ηλιακού κέρδους σε κάθετη πρόσπτωση των υαλοπινάκων δηλώνεται από το κατασκευαστή. Αναλυτικά οι υπολογισμοί σχετικά με τα διαφανή δομικά στοιχεία δίνονται στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει τη παρούσα μελέτη.

Για κάθε κούφωμα υπολογίσθηκε ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fh0r, ο συντελεστής σκίασης από προστέγασμα F0v και ο συντελεστής σκίασης από πλευρικό Ffin. Στo τεύχος αναλυτικών υπολογισμών δίνονται οι γωνίες σκίασης των κουφωμάτων από μακρινά εμπόδια (περιβάλλον κτιρίου), προστεγάσματα και πλευρικά σκίαστρα. Στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα για τα νότια ανοίγματα (άμεσου κέρδους) και για όλα τα υπόλοιπα.

- Πίνακας 6.5.α. Δεδομένα κουφωμάτων άμεσου κέρδους

| Κούφωμα | γ | Εμβαδό [m2] | U [W/(m2K)] | gw | Fhor θερμ. | Fhor ψύξη | Fov θερμ. | Fov ψύξη | Ffin θερμ. | Ffin ψύξη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Πίνακας 6.5.β. Δεδομένα κουφωμάτων

| Κούφωμα | γ | Εμβαδό [m2] | U W/(m2K) | gw | Fhor θερμ | Fhor ψύξη | Fov θερμ. | Fov ψύξη | Ffin θερμ | Ffin ψύξη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επ.1/Οψη 4 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 315 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,56 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 4 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 315 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,56 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 4 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 315 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,56 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 4 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 315 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,56 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 4 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 315 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,56 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 4 ΟΙΚ-ΘΕ1 | 315 | 3,52 | 2,358 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 3 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 225 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,36 | 0,59 | 0,59 | 0,46 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 3 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 225 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,36 | 0,59 | 0,59 | 0,46 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 3 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 225 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,36 | 0,58 | 0,59 | 0,46 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 3 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 225 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,36 | 0,58 | 0,59 | 0,46 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 3 ΟΙΚ-ΠΕ3/ΠΕ4 | 225 | 1,35 | 2,382 | 0,35 | 0,36 | 0,58 | 0,59 | 0,46 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 3 ΟΙΚ-ΘΕ1 | 225 | 3,52 | 2,358 | 0,40 | 0,36 | 0,58 | 0,69 | 0,57 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 2 ΟΙΚ-ΘΕ1 | 135 | 3,52 | 2,358 | 0,40 | 0,45 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Επ.1/Οψη 1 ΟΙΚ-ΘΕ9 | 45 | 3,96 | 2,312 | 0,42 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

Πίνακας 6.5.γ. Δεδομένα κουφωμάτων σε διαχωριστικούς τοίχους

| Κούφωμα | γ | Εμβαδό [m2] | U W/(m2K) | gw | Fhor θερμ | Fhor ψύξη | Fov θερμ. | Fov ψύξη | Ffin θερμ | Ffin ψύξη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 6.3.3.5.Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Μ.Θ.Χ.

Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου θα επιχριστούν με ανοιχτόχρωμο επίχρισμα. Όπου θεωρηθεί σκόπιμο θα χρησιμοποιηθούν ως τελική στρώση πλάκες πεζοδρομίου ή κεραμικά πλακίδια. Οι συντελεστές απορροφητικότητας και οι συντελεστές εκπομπής των δομικών στοιχείων λαμβάνονται 	από τον πίνακα 3.14 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Στον πίνακα 6.4 δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα.

- Πίνακας 6.6. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

| Τύπος | Περιγραφή | Επίπεδο Όψη | γ1 | U [W/(m2K)] | Επιφάνεια [m2] | a2 | ε3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 αζιμούθιο επιφάνειας με 0=βόρεια, 90=ανατολική, 180=νότια, 270=δυτική

2 απορροφητικότητα επιφάνειας

3 συντελεστής εκπομπής επιφάνειας

##### 6.3.3.6.Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος Μ.Θ.Χ.

- Πίνακας 6.7. Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος

| Τύπος | Περιγραφή | Επίπεδο Όψη | U [W/(m2K)] | Επιφάνεια [m2] | Κ. Βάθος [m] | Α. Βάθος [m] | Περίμετρος [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 6.3.3.7. Δεδομένα για αερισμό μη θερμαινόμενων χώρων

Ο συνολικός αερισμός μη θερμαινόμενων χώρων υπολογίζεται βάσει του πίνακα 3.27 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.

##### 6.3.3.8. Δεδομένα για διαφανή δομικά στοιχεία Μ.Θ.Χ.

Στην παράγραφο 4.3, αναφέρθηκαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο κτίριο κατά περίπτωση.

Ο συντελεστής ηλιακού κέρδους σε κάθετη πρόσπτωση των υαλοπινάκων δηλώνεται από το κατασκευαστή. Αναλυτικά οι υπολογισμοί σχετικά με τα διαφανή δομικά στοιχεία δίνονται στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει τη παρούσα μελέτη.

Για κάθε κούφωμα υπολογίσθηκε ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fh0r, ο συντελεστής σκίασης από προστέγασμα F0v και ο συντελεστής σκίασης από πλευρικό Ffin. Στo τεύχος αναλυτικών υπολογισμών δίνονται οι γωνίες σκίασης των κουφωμάτων από μακρινά εμπόδια (περιβάλλον κτιρίου), προστεγάσματα και πλευρικά σκίαστρα. Στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα για τα νότια ανοίγματα (άμεσου κέρδους) και για όλα τα υπόλοιπα.

- Πίνακας 6.9.α. Δεδομένα κουφωμάτων άμεσου κέρδους

| Κούφωμα | γ | Εμβαδό [m2] | U [W/(m2K)] | gw | Fhor θερμ. | Fhor ψύξη | Fov θερμ. | Fov ψύξη | Ffin θερμ. | Ffin ψύξη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Πίνακας 6.9.β. Δεδομένα κουφωμάτων

| Κούφωμα | γ | Εμβαδό [m2] | U W/(m2K) | gw | Fhor θερμ | Fhor ψύξη | Fov θερμ. | Fov ψύξη | Ffin θερμ | Ffin ψύξη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 6.3.4. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη κτιρίου και σχετίζονται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, αφορούν στα εξής:

- Σύστημα θέρμανσης χώρων,

- Σύστημα ψύξης χώρων,

- Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης,

- Σύστημα αερισμού

- Σύστημα φωτισμού

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους υπολογισμούς για τα ενεργειακά συστήματα του κτηρίου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισμών της Μελέτης .

# 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στις επόμενες παραγράφους δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας (kWh/m2 ), όπως:

  - Απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη.

  - Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m2 ), συνολική και ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός), ανά θερμική ζώνη και ανά μορφή χρησιμοποιούμενης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κ.α.).

  - Ετήσια ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2 ) ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός) και αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και έκλυση αερίων ρύπων, σύμφωνα με το Κ.Εν.Α.Κ και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 (παράγραφος 1.2) είναι οι εξής:

| Πηγή ενέργειας | Συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια | Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (kgCO2/kWh) |
| --- | --- | --- |
| Φυσικό αέριο | 1,05 | 0,196 |
| Πετρέλαιο θέρμανσης | 1,10 | 0,264 |
| Ηλεκτρική ενέργεια | 2,90 | 0,989 |
| Υγραέριο | 1,05 | 0,238 |
| Βιομάζα | 1,00 | --- |
| Τηλεθέρμανση από Δ.Ε.Η. | 0,70 | 0,347 |
| Τηλεθέρμανση από Α.Π.Ε. | 0,50 | --- |

Η αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει σημαντικά την τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο, καθώς και την έκλυση αερίων ρύπων, σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας.

7.1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για το τμήμα κτιρίου με χρήση  Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη, δίνονται στον πίνακα 7.1. Στα φορτία αυτά περιλαμβάνονται και τα φορτία αερισμού για κάθε εποχή.

Πίνακας 7.1: Απαιτούμενα φορτία θέρμανσης ψύξης κτιρίου.

| Απαιτούμενα φορτία ανά τελική χρήση (kWh/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήνες | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΣΥΝ |
| Θέρμανση | 1,4 | 1,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,9 | 4,0 |
| Ψύξη |  |  |  |  | 2,3 | 7,9 |  |  | 3,4 |  |  |  | 13,6 |
| Ζεστό νερό χρήσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υγρανση | 1,5 | 1,2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 4,0 |

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις τελικής ενέργειας ανά χρήση, δίνονται στον πίνακα 7.2. Στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική κατανάλωση από τα βοηθητικά συστήματα της κάθε εγκατάστασης.

Πίνακας 7.2: Τελική κατανάλωση ενέργειας.

| Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση (kWh/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήνες | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΣΥΝ |
| Θέρμανση | 6,2 | 5,5 | 5,7 | 4,8 |  |  |  |  |  | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 38,4 |
| Ηλιακή ενέργεια για θέρμανση χώρων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ψύξη |  |  |  |  | 5,8 | 8,5 |  |  | 6,3 |  |  |  | 20,6 |
| ΖΝΧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλιακή ενέργεια για ΖΝΧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φωτισμός | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 17,0 |
| Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο | 7,9 | 7,2 | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 10,2 |  |  | 8,0 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 76,0 |

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις καυσίμων ανά καύσιμο (πηγή ωφέλιμης ενέργειας), δίνονται στον πίνακα 7.3., όπου στην παρούσα περίπτωση κτιρίου είναι:

- Πίνακας 7.3: Κατανάλωση ανά καύσιμο

| Κατανάλωση καυσίμων (kWh/m2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Πηγή Ενέργειας | Κατανάλωση Καυσίμων (kWh/m2) | Εκπομπές CO2 (kg/m2) |
| Ηλεκτρισμός | 76,0 | 75,0 |
| Πετρέλαιο |  |  |
| Φυσικό αέριο |  |  |
| Άλλα ορυκτά καύσιμα |  |  |
| Ηλιακή |  |  |
| Βιομάζα |  |  |
| Γεωθερμία |  |  |
| Άλλο ΑΠΕ |  |  |
| Σύνολα | 76,0 | 75,0 |

Οι καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση του τμήματος του κτιρίου, δίνονται στον πίνακα 7.4.

- Πίνακας 7.4: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση

| Τελική Χρήση | Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2). Κτίριο αναφοράς; Εξεταζόμενο κτίριο. |
| --- | --- |
| Θέρμανση | 86,10 | 111,40 |
| Ψύξη | 76,00 | 59,80 |
| ΖΝΧ |  |  |
| Φωτισμό | 133,60 | 49,20 |
| Συνεισφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ |  |  |
| Φωτοβολταικά |  |  |
| Σύνολο | 295,70 | 220,40 |

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις ενέργειας και εκλύσεις αερίων ρύπων CO2 ανά καύσιμο δίνονται στον πίνακα 7.5.

- Πίνακας 7.5: Κατανάλωση  ενέργειας και έκλυση αερίων ρύπων ανά καύσιμο

| Κατανάλωση καυσίμων (kWh/m2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Πηγή Ενέργειας | Κατανάλωση Καυσίμων (kWh/m2) | Εκπομπές CO2 (kg/m2) |
| Ηλεκτρισμός | 76,0 | 75,0 |
| Πετρέλαιο |  |  |
| Φυσικό αέριο |  |  |
| Άλλα ορυκτά καύσιμα |  |  |
| Ηλιακή |  |  |
| Βιομάζα |  |  |
| Γεωθερμία |  |  |
| Άλλο ΑΠΕ |  |  |
| Σύνολα | 76,0 | 75,0 |

7.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (πίνακας 7.4) του τμήματος του κτιρίου με χρήση Εκπαίδευσης - Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αίθουσες διδασκαλίας, το κτίριο ανήκει στην κατηγορία B+ (σχήμα 7.1). Άρα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ., για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά μέγιστο ίση με την αντίστοιχη του κτιρίου αναφοράς.

|  | Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης |  |
| --- | --- | --- |
| Α+ | Ε.Α. < 0.33 Κ.Α. |  |
| Α | Ε.Α. < 0.33 Κ.Α. < 0.50 Κ.Α. |  |
| Β+ | Ε.Α. < 0.50 Κ.Α. < 0.75 Κ.Α. | Β+ |
| Β | Ε.Α. < 0.75 Κ.Α. < 1.00 Κ.Α. |  |
| Γ | Ε.Α. < 1.00 Κ.Α. < 1.41 Κ.Α. |  |
| Δ | Ε.Α. < 1.41 Κ.Α. < 1.82 Κ.Α. |  |
| Ε | Ε.Α. < 1.82 Κ.Α. < 2.27 Κ.Α. |  |
| Ζ | Ε.Α. < 2.27 Κ.Α. < 2.73 Κ.Α. |  |
| Η | Ε.Α. < 2.73 Κ.Α. < E.Α. |  |
|  | Ενεργειακά μη Αποδοτικό |  |

- Σχήμα 7.1. Ενεργειακή κατάταξη κτιρίου.

# 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για τη σύνταξη της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα, κανονισμοί, επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις.

- Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την «Ενεργειακή Απόδοσης των Κτηρίων».

- Φ.Ε.Κ. 89, νόμος 3661/19-05-2008. «Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις».

- Φ.Ε.Κ. 407/9.4.2010, «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων- Κ.Εν.Α.Κ..».

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010, «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων».

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, «Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών».

- Duffie A John., Beckman A. William, «Solar Engineering of Thermal Processes». John Wiley & Sons, INC., Second edition, 1991.

# 9.ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το κτίριο πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. και αφορούν το σχεδιασμό του, τη θερμομονωτική επάρκεια του κτιριακού κελύφους και τις τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το κτίριο.

| ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. | Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτίριο. |
| Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών. | Παράγραφος 3.1. |
| Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών. | Παράγραφος 3.7. |
| Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού. |  |
| Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού). | Παράγραφος 3.2. |
| Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού Συστήματος (ΠΗΣ), όπως: άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα), τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ.α. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών. | Παράγραφος 3.6. |
| Ηλιοπροστασία κτιρίου | Παράγραφος 3.3. |
| Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού | Παράγραφος 3.5 |
| Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού. | Παράγραφος 3.4 |
| Σχέδια σκιασμού από μακρινά εμπόδια. | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Σχέδια σκιασμού από προβόλους και πλευρικά σκίαστρα. | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Σχέδια γωνιών σκιασμού ανοιγμάτων από μακρινά εμπόδια, προβόλους και πλευρικά σκίαστρα. | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών παθητικών ηλιακών συστημάτων (εκτός άμεσους κέρδους), με σχηματικές τομές τρόπου λειτουργίας τους | Δεν προβλέπονται τέτοια ΠΗΣ |

| ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ |  |
| --- | --- |
| Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. | Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτίριο. |
| Τεύχος αναλυτικών προμετρήσεων εμβαδών αδιαφανών δομικών στοιχείων | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας αδιαφανών δομικών στοιχείων | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών στοιχείων | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών στοιχείων | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| Τεύχος ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: |  |
| 1. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικών στοιχείων. | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| 2. Αναλυτικές προμετρήσεις εμβαδών αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή: με εξωτερικό αέρα, με έδαφος, με μη θερμαινόμενους χώρους. | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| 3. Αναλυτικές προμετρήσεις θερμογεφυρών | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |
| 4. Έλεγχος μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um. | Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών |

| ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. | Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτίριο. |  |
| Κάθε σύστημα κεντρικής κλιματιστική μονάδας ΚΚΜ, που εγκαθίσταται στο κτίριο με παροχή νωπού αέρα > 60%, επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. | Παράγραφος 5.1.3. |  |
| Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) της κεντρικής θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης ή του συστήματος ΖΝΧ, διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με σχετική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. | Παράγραφοι 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. και 5.2 |  |
| Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των κτιρίων θα πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) και πάχος θερμομόνωσης τουλάχιστον 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm. | Παράγραφος 5.1.3. |  |
| Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των μερικών φορτίων, ή άλλο ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο. | Παράγραφοι 5.1.1 και 5.1.2 |  |
| Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος με ανακυκλοφορία ΖΝΧ ανά κλάδους, εφαρμόζεται ανακυκλοφορία με σταθερό Δρ και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών (Δν-cP) βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. | Παράγραφοι 5.2. |  |
| Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα σε ποσοστό 60% κατ' ελάχιστο. | Παράγραφος 5.2.2. |  |
| Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/W. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 60% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. | Παράγραφος 5.3. |  |
| Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών, επιβάλλεται αυτονομία θέρμανσης και ψύξης. | Παράγραφος 5.1.1. |  |
| Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών για τη θέρμανση χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ, εφαρμόζεται θερμιδομέτρηση. | Παράγραφος 5.1.1. |  |
| Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη κτιρίου. | Παράγραφος 5.1.1. |  |
| Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο 0,95. | Παράγραφος 5.4. |  |
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ |  |  |
| Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. | Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτίριο. |  |
| Τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια θα πρέπει να έχουν ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση ή μικρότερη από την αντίστοιχη του κτιρίου αναφοράς και κατά συνέπεια να κατατάσσονται κατ' ελάχιστο στην ενεργειακή κλάση Β, δηλαδή την ίδια με το κτίριο αναφοράς. | Παράγραφοι 7.3 και 7.4. |  |
| Το υπό μελέτη κτίριο ή τμήμα κτιρίου, θα πρέπει να έχει ανά κύρια χρήση μικρότερη ή ίση μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από το κτίριο αναφοράς. | Παράγραφος 7.1. και 7.2. |  |
| ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |
| Μελέτη σκοπιμότητας που συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3661/2008. | Παράγραφος 5.5. |  |
| Τεχνική έκθεση για τις περιπτώσεις που αναφέρει η εγκύκλιος, σχετικά με την ριζική ανακαίνιση κ.λ.π. | Δεν απαιτείται |  |