## Φύλλο1
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. | Split unit 9.000Btu/h | Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h (2,64kW), 12.000Btu/h (3,52kW), 18.000Btu/h (5,28kW) και 24.000Btu/h (7,03kW) θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη Α++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent και θα φέρουν την σήμανση CE. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) θα είναι ≥ 6,10 και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (SCOP) ≥ 4,00. Τα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h, 12.000Btu/h, 18.000Btu/h, και 24.000Btu/h θα πρέπει απαραιτήτως, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, να φέρουν τη δυνατότητα προγραμματισμού/ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ψύξη/θέρμανση εντός συγκεκριμένων ορίων λειτουργίας (Ξενοδοχειακού τύπου/Hotel menu). Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ρύθμιση σε ακραίες θερμοκρασίες συμβάλλοντας δραστικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας.Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (σε kW) των προσφερομένων συσκευών γίνονται αποδεκτές έως και -6% επί της ψυκτικής ισχύος (1kW=3.412,142 BTU/h). Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -6% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό R32 ή R410A. Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (EUROVENT, ISO , CE) για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων των προσφερόμενων μηχανημάτων πριν την υπογραφή της σύμβασης | Nέα Εγκατ/ση | 30 | ΝΑΙ
2. | Split unit 12.000 Btu/h | Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h (2,64kW), 12.000Btu/h (3,52kW), 18.000Btu/h (5,28kW) και 24.000Btu/h (7,03kW) θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη Α++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent και θα φέρουν την σήμανση CE. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) θα είναι ≥ 6,10 και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (SCOP) ≥ 4,00. Τα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h, 12.000Btu/h, 18.000Btu/h, και 24.000Btu/h θα πρέπει απαραιτήτως, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, να φέρουν τη δυνατότητα προγραμματισμού/ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ψύξη/θέρμανση εντός συγκεκριμένων ορίων λειτουργίας (Ξενοδοχειακού τύπου/Hotel menu). Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ρύθμιση σε ακραίες θερμοκρασίες συμβάλλοντας δραστικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας.Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (σε kW) των προσφερομένων συσκευών γίνονται αποδεκτές έως και -6% επί της ψυκτικής ισχύος (1kW=3.412,142 BTU/h). Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -6% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό R32 ή R410A. Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (EUROVENT, ISO , CE) για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων των προσφερόμενων μηχανημάτων πριν την υπογραφή της σύμβασης | Nέα Εγκατ/ση | 11 | ΝΑΙ
3. | Split unit 18.000 Btu/h | Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h (2,64kW), 12.000Btu/h (3,52kW), 18.000Btu/h (5,28kW) και 24.000Btu/h (7,03kW) θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη Α++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent και θα φέρουν την σήμανση CE. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) θα είναι ≥ 6,10 και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (SCOP) ≥ 4,00. Τα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h, 12.000Btu/h, 18.000Btu/h, και 24.000Btu/h θα πρέπει απαραιτήτως, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, να φέρουν τη δυνατότητα προγραμματισμού/ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ψύξη/θέρμανση εντός συγκεκριμένων ορίων λειτουργίας (Ξενοδοχειακού τύπου/Hotel menu). Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ρύθμιση σε ακραίες θερμοκρασίες συμβάλλοντας δραστικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας.Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (σε kW) των προσφερομένων συσκευών γίνονται αποδεκτές έως και -6% επί της ψυκτικής ισχύος (1kW=3.412,142 BTU/h). Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -6% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό R32 ή R410A. Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (EUROVENT, ISO , CE) για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων των προσφερόμενων μηχανημάτων πριν την υπογραφή της σύμβασης | Nέα Εγκατ/ση | 6 | ΝΑΙ
4. | Split unit 24.000 Btu/h | Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h (2,64kW), 12.000Btu/h (3,52kW), 18.000Btu/h (5,28kW) και 24.000Btu/h (7,03kW) θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη Α++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent και θα φέρουν την σήμανση CE. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) θα είναι ≥ 6,10 και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (SCOP) ≥ 4,00. Τα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h, 12.000Btu/h, 18.000Btu/h, και 24.000Btu/h θα πρέπει απαραιτήτως, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, να φέρουν τη δυνατότητα προγραμματισμού/ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ψύξη/θέρμανση εντός συγκεκριμένων ορίων λειτουργίας (Ξενοδοχειακού τύπου/Hotel menu). Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ρύθμιση σε ακραίες θερμοκρασίες συμβάλλοντας δραστικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας.Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (σε kW) των προσφερομένων συσκευών γίνονται αποδεκτές έως και -6% επί της ψυκτικής ισχύος (1kW=3.412,142 BTU/h). Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -6% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό R32 ή R410A. Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (EUROVENT, ISO , CE) για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων των προσφερόμενων μηχανημάτων πριν την υπογραφή της σύμβασης | Nέα Εγκατ/ση | 2 | ΝΑΙ
5. | Ντουλάπα 48.000 Btu/h | Τα κλιματιστικά μηχανήματα ψύξης/θέρμανσης τύπου ντουλάπας, ονομαστικής ισχύος 48.000Βtu/h (14,07kW) θα φέρουν συμπιεστή τεχνολογίας inverter, σήμανση CE και θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη τουλάχιστον Α.Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (σε kW) των προσφερομένων συσκευών γίνονται αποδεκτές έως και -6% επί της ψυκτικής ισχύος (1kW=3.412,142 BTU/h). Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -6% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό R32 ή R410A.Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (EUROVENT, ISO , CE) για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων των προσφερόμενων μηχανημάτων πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι μονάδες θα συνοδεύονται και από τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερομένων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής κατά προτίμηση στα ελληνικά. Από τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων μηχανημάτων. | Εγκατ/ση | 1 | ΝΑΙ